目    录

1、产品概述........................................................................................1

2、仪表介绍........................................................................................2

3、安装要求........................................................................................4

4、电气连接........................................................................................6

5、仪表调试.........................................................................................8

6、结构尺寸........................................................................................9

7、技术参数.........................................................................................12

26GHz 雷达物位计

1、产品概述

80X系列传感器是26G高频雷达式物位测量仪表，测量最大距离可达80米。天线被进一步优化处理，新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理，使得仪表可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂的测量条件。

原理

雷达物位天线发射较窄的微波脉冲，经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收，将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号（因为微波传播速度极快，电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的）。

A 量程设定

B 低位调整

C 高位调整

D 盲区范围

测量的基准面是：螺纹底面或法兰的密封面。

注：使用雷达物位计时，务必保证最高料位不能进入测量盲区（图中D所示区域）。

26G雷达物位计特点：

- 天线尺寸小，便于安装；非接触雷达，无磨损，无污染。

- 几乎不受腐蚀、泡沫影响；几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。

- 严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。

- 波长更短，对在倾斜的固体表面有更好的反射。

- 波束角小，能量集中，增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。

- 测量盲区更小，对于小罐测量也会取得良好的效果。

- 高信噪比，即使在波动的情况下也能获得更优的性能。

- 高频率，是测量固体和低介电常数介质的最佳选择。

2、仪表介绍

应    用：  固体颗粒、粉料

测量范围： 液体  30米/  固块  20米/  固粉  15米

过程连接： 螺纹、法兰

介质温度： -40～250℃

过程压力： -0.1～4.0MPa  (平板法兰)

-0.1～0.1MPa（万向法兰）

精        度：   ±10mm

防护等级： IP67

频率范围： 26GHz

防爆等级： Exia ⅡC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)

RS485/Mod bus

3、安 装要求

- 安装指导

安装在直径的1/4处或1/6处。

注：距离罐壁最小距离应为200mm。

注：①基准面     ②容器中央或对称轴

- 锥形罐顶部平面，可装在罐顶正中间，

可保证测量到锥形底部。

- 有料堆时天线要垂直对准料面。若料面

不平，堆角大必须使用万向法兰来调整

喇叭角度使喇叭尽量对准料面 。

（由于倾斜的固体表面会造成回波衰减，

甚至丢失信号的问题）

- 典型的错误安装：

- 锥形罐不能安装在入料口的上方。

同时注意：室外安装时应采取遮阳、防雨措施。

①正确         ②错误

- 仪表不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阀值还大，因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。

①正确              ②错误

- 当罐中有障碍物影响测量时，要加装反射板才能正常测量。

①正确             ②错误

- 接管高度要求： 必须保证天线伸入到罐里至少10mm的距离。

4、电气连接

- 供电电压

(4～20) mA/HART（两线制）      供电电源和输出电流信号共用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。对于本安型须在供电电源与仪表之间加一个安全栅。

(4～20) mA/HART（四线制）     供电电源和电流信号分开，各自分别使用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。

RS485/Modbus                                供电电源和Modbus信号线分开各自分别使用一根两芯屏蔽电缆线，具体供电电压范围参见技术数据。

- 连接方式

24V  两线制接线图如下：

220V  四线制接线如下图：

24V  RS485/Modbus接线图如下：

- 安全指导

请遵守当地电气安装规程的要求！

请遵守当地对人员健康和安全的规程要求。所有对仪表电气部件的操作必须由经过正规培训的专业人员完成。

请检查仪表的铭牌确保产品规格符合您的要求。请确保供电电压与仪表铭牌上的要求一致。

- 防护等级

本仪表完全满足防护等级IP66/67的要求，请确保电缆密封头的防水性。如下图：

如何确保安装满足IP67的要求：

请确保密封头未受损。

请确保电缆未受损。

请确保所使用的电缆符合电气连接规范的要求。

在进入电气接口前，将电缆向下弯曲，以确保水不会流入壳体，见①

请拧紧电缆密封头，见②

请将未使用的电气接口用盲堵堵紧，见③

5、仪表调试

- 三种调试方法：

- 显示/按键

- 上位机调试

- HART手持编程器

- 显示/按键

通过显示屏幕上的4个按键对仪表进行调试。调试菜单的语言可选。调试后，一般就只用于显示，透过玻璃视窗可以非常清楚地读出测量值。

显示/按键

- 液晶显示

- 按键

- 上位机调试

通过HART与上位机相连

①  RS232接口／或USB接口

②  雷达物位计

③  HART适配器

④  250Ω电阻

- HART 手持编程器编程

- HART手持编程器

- 雷达物位计

- 250Ω电阻

6、结构尺寸       （单位： mm）

- 表壳

- 法兰选型

7、技术参数

外 壳

外壳和外壳盖之间的密封                                                 硅橡胶

外壳视窗                                                                             聚碳酸酯

接地端子                                                                             不锈钢

供电电压

两线制                                                 标准型                                (16～26) V DC

本安型                                (21. 6～26. 4) V DC

功耗                                    max 22. 5mA / 1W

允许纹波

- <100Hz                            Uss < lV

- (100～100K) Hz              Uss < l0mV

电缆参数

电缆入口／插头                1个M20xl.5电缆入口

1个盲堵M20xl.5

接线端子                            导线横截面2.5mm²

输出参数

输出信号                             (4～2 0) mA

通讯协议                              HART

分辨率                                  1. 6μA

故障信号                              电流输出不变；

20. 5mA

22mA；

3.9mA

积分时间                            (0～50)s，可调

盲区                                                               天线末端

最大测量距离                                               80米

微波频率                                                       26GHz

通讯接口                                                       HART通讯协议

测量间隔                                                       大约1秒（取决于参数设置）

调整时间                                                       大约1秒（取决于参数设置）

显示分辨率                                                   1mm

工作存储及运输温度                                  (-40～100) ℃

过程温度（天线部分的温度）                   (-40～250)℃

压力                                                               Max. 4MPa

耐震                                                              机械震动l0m/s² , (10～150)Hz

# Text boxes

26GHz雷达物位计

型号：SHLRD系列